2024年京沪苏浙粤网络销售产品质量联动抽查实施细则

消防应急照明灯具

1 抽样方法

按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》规定的方式，在电子商务经营者销售的产品中抽取。

每批次样品最多抽取4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急状态光通量 | GB 17945-2010 |
| 2 | 应急工作时间 | GB 17945-2010 |
| 3 | 指示灯情况 | GB 17945-2010 |
| 4 | 应急状态模拟故障情况 | GB 17945-2010 |
| 5 | 试验按钮检查 | GB 17945-2010 |
| 6 | 充、放电性能 | GB 17945-2010 |
| 7 | 转换电压性能 | GB 17945-2010 |
| 8 | 充、放电耐久性能 | GB 17945-2010 |
| 9 | 接地电阻性能 | GB 17945-2010 |
| 10 | 耐压性能 | GB 17945-2010 |
| 11 | 外壳防护等级 | GB 17945-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部符合要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。