2024年京沪苏浙粤网络销售产品质量联动抽查实施细则

手提式干粉灭火器

1 抽样方法

按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》规定的方式，在电子商务经营者销售的产品中抽取。

每批次样品最多抽取4具，其中2具作为检验样品，2具作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 一、20℃温度喷射性能试验 |  |  |
| 1 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 最小喷射距离 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 喷射滞后时间 | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 喷射剩余率 | GB 4351.1-2005 |
| 二、质量 |  |  |
| 1 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 灭火剂充装总量误差 | GB 4351.1-2005 |
| 三、水压试验（筒体） |  |  |
| 1 | 水压试验（筒体） | GB 4351.1-2005 |
| 四、爆破试验 |  |  |
| 1 | 筒体爆破压力 | GB 4351.1-2005 |
| 2 | 筒体容积膨胀率 | GB 4351.1-2005 |
| 3 | 筒体爆破口情况 | GB 4351.1-2005 |
| 五、灭火剂和驱动气体 |  |  |
| 1 | 干粉灭火剂-第一主要组分含量 | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351.1-2005手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GB 4066-2017 干粉灭火剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部符合要求，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不符合要求，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。