| ICS | 91.120.40 |
| --- | --- |
| CCS | P30 |

11

北京市地方标准

DB11/T XXXX—202X

代替 DB 11/T 1142—2014

文物建筑雷电防护技术规范 开放段长城

Technical specification for lightning protection of historical and cultural relics—Open sections of the Great Wall

11/12/2025

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  一般要求	2

5  雷电防护装置的设置	3

5.1  接闪器	3

5.2  引下线	4

5.3  接地装置	4

6  其他防护措施	5

7  检测与维护	5

7.1  检测	5

7.2  维护	5

8  证实方法	7

附录A（规范性）  雷电防护装置的材料与规格	7

附录B（规范性）  保护长城人员的接闪杆设置	8

附录C（资料性）  升降式接闪杆	9

附录D（资料性）  仿真树接闪杆	11

附录E（资料性）  长城景区人员雷击自我防护指南	13

参考文献	14

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1142—2014《文物建筑雷电防护技术规范 开放段长城》，与DB11/T 1142—2014相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了范围（见第1章，2014年版的第1章）；

更改了部分术语和定义（见第3.2、3.4、3.5、3.6、3.7，2014年版的3.2、3.3、3.4、3.5、3.6）；

增加了部分术语和定义（见第3.3、3.8、3.11、3.12），删除了部分术语（2014年版的3.8）；

更改了开放段长城防雷总体原则要求（见4.1、4.2、4.3，2014年版的4.1）；

增加了雷电灾害风险评估要求（见4.5）；

更改了防雷设计施工中的要求（见4.6，2014年版的4.2）；

更改了长城周边附近可供利用的设施、树木设置雷电防护装置要求（见4.7，2014年版的5.1.6）；

增加了长城防雷管理方面的要求（见4.8、4.9）；

增加了可采用贴敷方式敷设接闪带的相关内容，减少影响长城原貌（见5.1.4）；

增加了当长城有特殊保护需求或受现场情况限制时，可采用升降式接闪杆或仿真树接闪杆，或安装防雷接闪塔（见5.1.8）；

更改了独立接闪杆的金属结构满足尺寸要求时可作为自然引下线（见5.2.3，2014年版的5.2.3）；

增加了长城接地阻值的要求（见5.3.3）；

增加了接地电阻值计算要求（见5.3.4）；

增加防雷安全标志要求（见6.1.7）；

增加了有雷击风险或雷电感应的较大金属构件防雷要求（见6.1.1）；

增加了文物建筑防雷检测标准DB11/T 2016（见7.1.3）；

更改了防雷维护的相关要求（见7.2.1、7.2.2，2014年版的6.2.1、6.2.2、6.2.4）；

增加了对应的证实方法（见第8章）；

更改了附录A的雷电防护装置的材料与规格部分参数（见附录A，2014年版附录A）；

更改了附录B敌台上接闪杆设置图和部分文字（见附录B，2014年版附录B）。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由北京市气象局提出并归口。

本文件由北京市气象局、北京市文物局组织实施。

本文件起草单位：北京市气象探测中心、北京市文物局、北京市气候中心、北京市避雷装置安全检测中心、北方雷电(北京)技术有限公司、北京市通州区气象局、北京建筑大学北京长城文化研究院（排名不分先后）。

本文件主要起草人：李京校、****、***、……。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2014年首次发布为DB11/T 1142—2014；

——本次为第一次修订。

文物建筑雷电防护技术规范 开放段长城

范围

本文件规定了开放段长城雷电防护的一般要求，以及雷电防护装置的设置、检测与维护的要求，并描述了对应的证实方法。

本文件适用于北京市行政区域内开放段长城的雷电防护，非开放段长城可参照执行。

注:在不引起混淆的情况下,本文件中的“开放段长城”简称为“长城”。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 21431  建筑物雷电防护装置检测技术规范

GB/T 21714.2  雷电防护  第2部分  风险管理

GB/T 44709—2024  旅游景区雷电灾害防御技术规范

GB 50009  建筑结构荷载规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB/T 50065—2011  交流电气装置的接地设计规范

QX/T 225  索道工程防雷技术规范

QX/T 635  防雷安全标志

DB11/T 741—2021  文物建筑雷电防护技术规范

DB11/T 2016  文物建筑雷电防护装置检测规范

术语和定义

DB11/T 741—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 开放段长城  open section of the Great Wall
依法批准并对外公布，辟为参观游览场所的长城段落。

城楼 tower

长城墙体上为瞭望敌情和近距离射击敌人的建筑物。

注1：有砖构、木构和砖木混合等类别。

注2：又称门楼、战棚、楼子、敌团、堞楼等。

烽火台 beacon tower

在长城沿线用于点燃烟火传递重要信息的高台。

注：是长城防御系统的重要组成部分,又称烽燧、墩台、烽堠、烟墩、狼烟台、狼烟墩等。

敌台 lookout tower

突出于城墙的高台。

注：可分为空心和实心两种，又称敌楼。

铺房 guardhouse

建于城墙或者敌台上，供守城士兵巡逻放哨时遮风避雨的建筑物，也是戍卒休息和储备军用物品的场所。

注：又称楼橹、铺舍。

垛口 bonnet

城墙顶部外侧连续凹凸的矮墙。

注：又称女口、雉堞、垛口墙。

女墙 parapet wall

城墙顶上的矮墙，一般建于内侧。

注：又称宇墙、女儿墙、睥睨（堄）、女头墙。

瞭望孔 peephole

用于观察瞭望军情的小型口，一般开在垛口下部。

注：又称望孔。

雷电防护装置 lightning protection system；LPS

防雷装置

用于减少闪击击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部

防雷装置和内部防雷装置组成。

[来源：GB 50057—2010，2.0.5，有修改]

接闪器 air-termination system

由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等组成。

[来源：GB 50057—2010，2.0.8]

- 引下线 down-conductor system

用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。

[来源：GB 50057—2010，2.0.9]

- 3.12

- 接地装置   earth-termination system

接地体和接地线的总合，用于传导雷电流并将其流散入大地。

[GB 50057—2010，2.0.10]

一般要求

长城雷电防护设计、施工应遵循安全性、科学性、经济性和可逆性原则。

长城安装雷电防护装置应遵守最小干预、不改变建筑原状、不影响结构安全的原则，应综合使用安装雷电防护装置、雷电监测预警、防雷管理等方法，结合长城的保护要求，因地制宜，尽量减少雷电防护装置的加装对长城及其周边环境产生的不利影响。

雷电防护装置的设置与长城本体保护产生矛盾时，应遵照长城本体保护优先的原则提出可行方案。

长城的雷电防护分类应按照DB11/T 741—2021第4章执行。在确定雷电防护分类时，应结合GB/T 21714.2的雷击风险评估结果，经技术经济比较后综合确定。

防雷设计前应首先进行现场勘察，在现场勘察基础上按照GB/T 21714.2计算长城雷击人员生命损失风险和文化遗产损失风险，确定是否需要安装雷电防护装置。若需要安装，并计算安装雷电防护装置后的雷击风险，以及雷电防护装置对长城的保护有效率。

在雷电防护装置设计与施工中，应考虑长城所在地的风向、风速、暴雨、覆冰等气象环境以及雷电防护装置的重量、形状及固定方式等因素，采用对长城基础、墙体等扰动小的技术措施及施工方法。在常出现大风及覆冰的地区，应加大独立接闪杆的直径，必要时应按照GB 50009的方法进行计算结构荷载。

在需要防雷保护的长城部位，附近若有可供利用的附属设施、树木等宜优先利用，并在其上设置相应的雷电防护装置。

长城管理单位或使用单位应采取开展防雷安全科普、发布或张贴防雷警示信息等非工程性防御措施，提高长城上人员（含游客、管理人员、服务人员、修缮施工人员等）自身防雷安全意识。

长城管理单位或使用单位应制定防雷安全管理制度，建立雷电灾害应急处置预案，发生雷电灾害后，应及时上报文物和气象主管部门调查灾害损失，查找灾害原因，提出改进措施并及时整改。

雷电防护装置的设置

接闪器

接闪器可由下列的任一方式组成：

安装在长城上的接闪杆、接闪带、接闪网；

安装在长城本体外的独立接闪杆。

接闪器的材料、规格应符合附录A的A.1的要求。

城楼、铺房应在屋面的正脊、垂脊和屋檐等易受雷击部位设置接闪带，接闪带末端应向斜上方延伸15 cm，应按DB11/T 741—2021表2的要求，在屋面上设置接闪网。

城楼、铺房上的接闪带（网）应满足下列规定：

- ——正脊、垂脊、屋檐等为石、砖、青瓦等不燃材料的，宜采用厚度不小于4 mm、截面积不少于50 mm²的扁铜贴敷固定于正脊、垂脊等易遭受雷击部位；

- ——在屋檐琉璃瓦件上设置的接闪带，其高度不宜高于房檐顶100 mm，支架间距不宜大于1 m，固定接闪带的支架支撑杆应垂直于水平面或采用三角形结构的支架。

人员可登顶的敌台、烽火台等的接闪器应满足下列规定：

应在四个墙角处分别设置接闪杆，高度应保护整个敌台或烽火台；宜在顶部周边设置闭合状的连接带将接闪杆连接，进而与引下线相连；

对于有人员防雷保护需求时，应按附录B的要求设置接闪杆；

接闪杆可采用抱箍或夹板固定在垛口或墙体，其固定处应加柔性垫片保护。

未被辟为登顶的敌台、烽火台等的接闪器应满足下列规定：

应在四个墙角处各设置短接闪杆，高度应保护整个敌台或烽火台；宜在顶部周边设置闭合状的连接带将接短闪杆连接，进而与引下线相连；

短接闪杆应优先利用垛口、瞭望孔等与墙体固定。

在城墙方向改变或坡度变小的阳角处，宜在墙体侧面上设置超出墙体高度约1 m的短接闪杆。

当长城有特殊保护需求或受现场情况限制时，可采用升降式接闪杆（附录C）或仿真树接闪杆（附录D），或在长城附近制高点上或雷暴活动最多方位安装防雷接闪塔，确保被保护对象处于防雷保护范围内。

引下线

长城上各单体建筑物引下线的设置，应符合DB11/T 741—2021 中7.2.1的要求，各引下线宜敷设在隐蔽处或人员不易触及到的部位。

设置于城楼、铺房、敌台、烽火台等砖、木结构建筑的引下线应符合下列要求：

- ——采用多根引下线时，在各引下线上距地面0.3 m～1.8 m 之间装设断接卡。断接卡处保护管宜设置活动连接头，便于露出断接卡进行检测；

- ——在易受机械损伤部位，地面上1.7 m至地面下0.3 m接地线应采取防机械损伤措施。防机械损伤应采用暗敷或采用镀锌角钢、改性塑料管或橡胶管等加以保护。当对引下线同时采取防接触电压和防机械损伤措施时，防机械损伤措施应设置在防接触电压之外；

- ——当引下线经过木质构件时，与木质构件的间距应不小于100 mm。

独立接闪杆的金属支撑结构满足尺寸要求时应作为自然引下线。

引下线固定支架的间距不应大于1 m，支架可固定在城墙墙体的砖石缝隙处。

对人员能够触及到的引下线，防接触电压的措施应符下列规定之一：

- a） 用护栏、警告牌使接触外露导体的可能性降至最低限度；

- b） 人员通过或停留的地面、城台等部位向上2.7 m的外露导体用耐1.2/50 μs 冲击电压100 kV的绝缘层隔离，或用至少3 mm厚的交联聚乙烯层隔离；

- c） 引下线3 m范围内土壤地表层的电阻率不小于50 kΩ.m，或敷设150 mm厚砾石层。

引下线的材料、规格应符合附录A.2的要求；引下线的平均间距应不大于18 m。

在长城修缮过程同步实施防雷装置时，引下线宜优先采用暗敷方式。

接地装置

接地装置宜优先采用独立接地体，应根据当地地质情况，接地装置可由水平接地体与垂直接地体混合组成，也可以单独采用水平接地体或垂直接地体。

接地装置的材料、规格应符合附录A.3的要求。

每组接地装置的冲击接地电阻值不应大于10 Ω。当土壤电阻率较高时，接地装置的冲击接地电阻应不宜大于30 Ω。

接地电阻值计算应按照GB/T 50065—2011附录A进行，应同时考虑水平接地体和垂直接地体的泄流作用。

降低接地电阻值应采取如下措施之一：

扩大接地体与土壤的接触面积；

采用多条水平接地极外引接地体，但水平接地体的单根最大长度值不应大于2 m，ρ为土壤电阻率；

多组接地装置连接在一起；

采用接地降阻剂；

更换为电阻率低的土壤。

接地体宜设置在隐蔽处或人员不易到达的区域。接地体附近防跨步电压的措施应符合下列要求之一：

在引下线入地点周围3 m范围内的地面敷设15 cm厚的砾石层；

设置护栏、警示牌等，使人进入引下线周围3 m范围内的可能性减小到最低程度。

其他防护措施

有雷击风险或雷电感应的较大金属件（如长城上古旧铁炮、敌楼金属门窗框架和栏杆等）应就近接地或与雷电防护装置等电位连接。

在雷雨季节对长城修缮搭建的临时性设施或安装的设备，应采取临时防雷措施，金属脚手架、电气设备的金属外壳等均应接地。各系统宜采用共用接地，共用接地体的接地电阻应为各系统要求接地电阻的最小值。

装设在长城上的监控、广播、灯光等电气、电子设备的防雷措施，应符合DB11/T 741—2021第8章的要求。

电气、电子系统的线缆不应悬挂、绑缚或固定在接闪器或引下线上。

宜建立雷电监测预警系统，其应与广播、安防监控等系统及文物安全管理平台联动，开展雷电监测预警工作应符合GB/T 44709—2024第5章的规定。

应通过雷电监测预警、广播及信息提示等应急措施，使长城景区人员了解防雷常识，在雷电天气时采取适当的自身保护措施。长城景区人员雷击自我防护指南参见附录E。

应在接闪杆、引下线上及登临长城入口处、突出的城墙处、较大金属件处设置颜色醒目的雷电警示标识，其应符合QX/T 635的要求。

长城配套的索道防雷技术应符合QX/T 225 要求。

在开放段长城通道内设置的栏杆宜采用非金属材料。

雷电防护装置施工过程中，各连接导体的电气连接应可靠。地面以上部分连接宜采用热熔焊、螺丝扣连接、压接和专用连接件等方法；在地下或不易检测维护和观察部位的导体连接应采用焊接，同时应在焊缝处做防腐处理。

检测与维护

检测

长城修缮及专项防雷工程完成后，应对安装的雷电防护装置进行检测。投入使用后的雷电防护装置应在每年雷雨季节前进行检测。

在遭受地震、暴雨、泥石流、山火及发生雷击事件或其他工程项目建设可能对雷电防护装置带来影响时，应及时进行检测。

检测项目、内容和方法应按GB/T 21431、DB11/T 2016的规定执行。

维护

雷电防护装置的日常维护应由专人负责，对雷电防护装置定期进行检查，发现隐患及时处理。检查内容包括但不限于以下方面：

接闪器、引下线：不应有丢失、损坏、倒伏、断裂、移动等现象；

接地体：不应暴露在覆土层的外面，接地体的填土不应出现沉陷；

电气、电子系统的线缆：信号线、电源线不应固定在接闪器或引下线上，设备接地线不应连接在接闪器或引下线上；

等电位连接：连接处不应有松动或断裂、锈蚀；

电涌保护器：电涌保护器应无接触不良、漏电、发热、积尘过多或失效等情况。

长城管理单位或使用单位应制定雷电防护装置日常维护制度，对雷电防护装置、雷电监测预警设备、防雷安全标志开展定期与不定期巡查、检查、检测与维护，做好检测与维护记录，并对下列资料进行归档，妥善保管，并应保存电子档案。

- ——新建、改建、扩建雷电防护装置的设计、施工、检测和竣工验收资料（含隐蔽工程图纸资料）；

- ——雷电防护装置定期检测资料；

——雷电防护装置整改资料；

——雷电防护装置和雷电监测预警设备巡视检查记录和维护记录。

证实方法

目测方法、测量方法，如雷电防护装置检测人员对长城的接闪器、引下线采用目测方法判断外观情况，利用测量工具测量接闪杆高度、引下线长度和直径，对等电位连接情况用等电位测试仪进行测量，对等电位连接导体利用尺子测量其长度和直径，对接地阻值用防雷接地电阻测试仪进行测量，对电涌保护器利用巡检仪进行检测。按照GB/T 21431、DB11/T 2016中给出的方法进行测量/测定。

留痕方法，在长城雷电防护装置施工现场进行拍摄照片、录像、记录等，保存图片和视频，将雷电防护装置检测结果填入检测原始记录表，记录接闪器、引下线的外观、长度、直径、敷设方式、焊接方式和搭接长度，记录接地装置的敷设形式及电阻值，记录电涌保护器的压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻等参数，记录等电位连接导体的材料、规格、过渡阻值等。

主观评价法，对长城雷电防护装置设计方案进行查看检查、确认、评价、评审等。

（规范性）
雷电防护装置的材料与规格

接闪器材料与规格

接闪器的材料与规格应符合表A.1的要求。

接闪器的材料与规格

| 材料 | 接闪杆 | 接闪带、接闪网 |
| --- | --- | --- |
| 铜 | —— | 圆铜：Ф≥8 mm 扁铜：截面积≥50 mm2 |
| 不锈钢 | 1 m以下：Ф≥12 mm 1 m～2 m：Ф≥16 mm | 圆钢：Ф≥ 8 mm 扁钢：截面积≥50 mm2 |
| 扁铜、扁钢的厚度应不小于4 mm。 |  |  |

引下线材料与规格

引下线的材料与规格应符合表A.2的要求。

引下线的材料与规格

| 材料 | 明敷 | 暗敷 |
| --- | --- | --- |
| 圆铜 | Ф≥8 mm | Ф≥10 mm |
| 扁铜、扁钢 | 截面积≥50 mm2 | 截面积≥90 mm2 |
| 扁铜、扁钢的厚度应不小于3 mm。 |  |  |

接地装置的材料与规格

接地装置的材料与规格应符合表A.3的要求。

接地装置材料与规格

| 材料 | 扁铜 | 圆铜 | 铜包钢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 截面积≥90 mm2 | Ф≥10 mm | Ф≥10 mm |
| 扁铜的厚度应不小于3 mm。 |  |  |  |

（规范性）
保护长城人员的接闪杆设置

对位于可登顶敌台顶部及地势较高或位置突出的城墙上的人员有确定的保护要求时，按以下规定设置接闪杆：

当在敌台顶部的垛墙或女墙上设置接闪杆时，应将其布置在墙体四角的外立面，保护范围应覆盖到敌台顶部人员站立的全部空间。接闪杆的高度按滚球法确定，滚球半径为35 m；

当相邻200 m距离内没有可安装雷电防护装置的城楼、铺房及空心敌台供人员躲避雷电时，宜在长城本体外地势较高的位置设置独立接闪杆，其高度不宜超过近邻城墙或敌台顶部20 m。

特殊情况下，可考虑采用升降式接闪杆；

接闪杆的形式及色彩宜与景观环境、周围植被相协调，尽可能减小对长城风貌的影响。

接闪杆固定应符合以下规定：

优先利用墙体的垛口、瞭望孔等固定接闪杆；

宜优先采用非金属材料作接闪杆的支撑杆，引下线设置在支撑杆内部。当采用金属材料时，从敌台顶人员站立的平面向上至2.7 m高度处的支撑杆，应外套厚度不小于3 mm的交联聚乙烯保护管。

当接闪杆采用夹板固定在垛口时，敌台墙体上接闪杆及保护管的设置示意图见图B.1。其中在垛口底部设置马鞍形金属构件（即U型夹板）作为固定底座，接闪杆通过焊接或螺栓固定在该底座上。人员可能接触到的固定底座部位应敷设绝缘板材料。

标引序号说明：

d----防接触电压保护管敷设高度；

s----保护余量，s的距离宜为200 mm；

h----接闪杆高度。

图B.1 接闪杆及保护管的设置示意图

（资料性）
升降式接闪杆

设计原则和基本要求

设计原则

升降式接闪杆是一种通过自动或手动方式控制实现接闪杆升降功能的雷电防护装置，包含接闪杆、引下线、接地装置等。接收雷电预警信号自动触发或手动命令触发，升起以提供接闪保护，在非雷电天气收纳至隐藏井内，最大限度减少对长城本体以及外观的影响。

- 升降式接闪杆设计应遵循下列原则：

- ——隐蔽性：接闪杆收纳后完全隐藏，外观与地面铺装或长城周边环境协调；

- ——可逆性：安装过程应采用独立基础，以及卡箍、螺丝扣连接等方法固定，确保后期可拆卸复原；

- ——兼容性：材料选用亚光不锈钢或合金，表面处理为仿古色或亚光。

基本要求

- 长城的雷电防护使用升降式接闪杆时，应确保使用的装置的安全性和稳定性。应获得有国家市场监管机构授权的测试机构的合格检测报告或者合格证书，至少涵盖结构、机械传动、驱动控制等性能测试内容。

构成与施工

构成

升降式接闪杆主要由接闪杆、引下线、接地装置、支撑结构、固定底座、驱动装置、控制系统等组成。

设置要求

- 接闪杆、引下线与接地装置规定如下：

- ——接闪杆：为铝合金或不锈钢材质，可直接将杆体顶部1 m~2 m作为接闪器；若伸缩杆为绝缘材质（如碳纤维），顶部单独加装接闪杆；

- ——引下线：可利用已做导体处理的升降杆杆体或升降杆杆体腔内一体柔性引下线，或沿升降杆外壁设置外挂专用引下线（采用截面积不应小于50 mm²柔性多股铜绞线）；

- ——接地装置：优先采用环形闭合接地网；接地装置的冲击接地电阻值不应大于10 Ω。当土壤电阻率较高时，接地装置的冲击接地电阻应不宜大于30 Ω。

固定底座

- 固定底座应满足下列规定：

- ——隐藏井：井壁宜采用玻璃钢或混凝土预制；应采取措施防止隐藏井底部积水；

- ——固定方式：采用法兰盘螺栓固定于独立基础上，与长城地基保持安全距离（不小于3 m，确有困难时不小于1 m）。

驱动装置

- 驱动装置应符合下列规定：

- ——电动或手动空压泵：流量宜为50 L/min，电动空压泵功率一般不小于500 W；

- ——驱动电机：功率一般不小于1200 W。

控制系统

- 控制系统应符合下列规定：

- ——预警联动：当预警到雷电将发生时能自动升起接闪杆；

- ——远程控制：支持物联网接入，可通过文物安全管理平台实时雷电监控状态及控制升降；

- ——故障自检：配备机械卡滞报警、电机过载保护及电源中断应急手动升降装置。

技术条件

升降接闪杆应符合下列条件：

全部伸展后确保接闪杆保护范围覆盖整个被保护对象（按滚球法计算，滚球半径根据长城防雷类别选择35 m）；

针体及支撑结构能抗大风；

通过手动或电动模式升降；需在雷电预警信号发出后规定的时间内完成全部伸展；

具有防水、防尘和防腐功能。

检测与维护

功能测试

雷暴季节每月至少一次空载升降测试，记录电机电流、噪音及振动数据。

维护

- 维护应符合下列规定：

- ——机械部件润滑：每6个月一次，使用耐高温锂基脂；

- ——接地电阻检测：每年雷雨季前检测，接地阻值应符合本文件5.3.3要求。

（资料性）
仿真树接闪杆

设计原则

仿真树接闪杆是一种仿生树木雷电防护装置，自身集成接闪器、引下线和接地装置，外观与自然树木一致，通过外围雷电拦截保护长城，避免在长城本体安装雷电防护装置（属于非侵入式雷电防护装置），减少对长城的破坏，同时减少对长城原貌影响。

- 仿真树接闪杆设计应遵循下列原则：

- ——隐蔽性：树体外观与周边植被协调，表面纹理仿古处理（如仿松树皮、柏树皮、槐树纹）；

- ——可逆安装：采用独立基础，与长城本体间距不宜小于5 m，采用螺丝扣连接、压接或专用连接件。

主要技术及参数

接闪杆

- 接闪杆应符合下列规定：

- ——接闪杆材质和规格：采用不锈钢，表面颜色和长城相协调；规格符合GB 50057—2010中第5章的要求；

- ——保护范围：按滚球法计算保护范围，保护范围应覆盖整个被保护对象，滚球半径取35 m（第一类防雷文物建筑）。

树体结构

- 树体结构应符合下列规定：

- ——材质：树杆采用玻璃钢，叶片采用阻燃PVC材料，内部支撑骨架为镀锌钢；

- ——高度：树干高度以能保护整个被保护对象为准；

- ——强度：接闪杆及支撑结构能抗大风。

引下线与接地装置

- a) 引下线可按下列方式进行：

- ——利用内部支撑钢骨架做引下线；

- ——利用多股铜绞线做引下线，沿树杆内部隐蔽敷设，弯曲半径不应小于15倍线径。

- 接地装置可按下列方式如下：

- ——环形接地网：采用不锈钢、铜或镀铜钢，埋深不小于0.5 m；

- ——独立接地极：采用镀铜钢垂直接地极（长度3 m），接地极间距不应小于长度的2倍，高土壤电阻率地区应填充环保降阻剂；

- ——冲击接地电阻值：阻值不应大于10 Ω。当土壤电阻率较高时，接地装置的冲击接地电阻不宜大于30 Ω。

施工与检测要求

施工规范

- 施工规范规定如下：

- ——基础安装：独立混凝土基础，预埋法兰盘螺栓固定，不应大面积开挖长城保护区；

- ——树体组装：分段模块化拼装，接缝处填充绝缘硅胶密封，叶片安装角度模拟自然生长形态；

- ——安全防护：引下线3 m范围内土壤地表层的电阻率不小50 kΩ.m，或敷设15 cm厚砾石层。

检测与维护

- 检测与维护规定如下：

- a） 年度检测：每年雷雨季节前应测量接地电阻、等电位连接电阻；

- b） 维护包括但不限于下列方面：

- ——检查杆体老化状态，根据情况应加固或者更换杆体；

- ——当树叶出现老化、和周围环境不一致时，应更换树叶。

（资料性）
长城景区人员雷击自我防护指南

准备攀登长城的人员，应提前了解当地天气预报及雷电预警信息，避开在雷电天气时攀登长城或在室外游览。

正在攀登长城的人员突遇雷电天气时，可采取的紧急避险措施包括但不限于以下方面：

立即停止攀登、游览；

寻找、躲避到附近安装有雷电防护装置的建筑物内，如城楼、空心敌台或其它建筑物等；

在情况紧急或没有可供躲避的条件时，可迅速转移到有较高墙体的城墙通道中央处，同时降低身体高度至城墙顶部以下位置，作短暂停留；不要停留在敌台顶部；

躲避期间不要将手、头部及手持的物体探出到外面；

在躲避或停留时，人员之间不要相互靠近；取下随身携带的金属物，如手机、照相机等电子产品以及手表、金属框架的眼镜、耳机、其他金属物等；

行走及停留时不可打雨伞，不接打电话，不使用其他电子产品；

不靠近、不触摸金属物体以及设备的金属外壳等。

位于长城游览区内其他室外位置的人员，突遇雷电天气时，可采取的紧急避险措施包括但不限于以下方面：

迅速躲避到建筑物内；

下蹲身体，降低身体高度；

不要在引下线附近走动，远离长城防雷引下线3 m以上；

不要在大树下避雨，不要在大型金属构件下停留；

不接打电话，不使用其他电子产品；取下随身携带的金属物；

雷电天气结束前，不要攀登长城。

参考文献

[1]  GB/T 21714.3—2015  雷电防护 第3部分 建筑物的物理损坏和生命危险

[2]  GB/Z 33586—2017  降低户外雷击风险的安全措施

[3]  GB/T 38121—2019  雷电防护  雷暴预警系统

[4]  GB/T 44954—2024  山岳地区雷电灾害防御技术规范

[5]  GB 50348—2018  安全防范工程技术规范

[6]  GB 51017—2014  古建筑防雷工程技术规范

[7]  QX 189—2013  文物建筑防雷技术规范

[8]  QX/T 262—2015  雷电临近预警技术指南

[9]  WW/T 29—2010  长城资源要素分类、代码与图式

[10] 宋平健，李京校，李如箭，等.开放段长城敌台接闪器的设置[J].气象科技，2015，43(04):754-758.